**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» |
| 2 | Основание  | «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. |
| 3 | Вид строительства | Ремонтно-восстановительные работы системыохранно-пожарной сигнализации. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Ориентировочная стоимость  | 23 500 000 сум. |
| 6 | Требование к участнику | Наличие лицензии на проектирование, монтаж, наладку, ремонт и техническое обслуживание средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет. Наличие квалифицированных специалистов. |
| 7 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком;Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 8 | Срок начало и окончания работ | Начало работ начинается с момента поступления аванса на счет подрядчика, срок окончание работ в течение 10 календарных дней. |
| 9 | Требования к выполнению работ | Ремонтно-восстановительные работы системыохранно-пожарной сигнализации проводятся на 1-ом и 2–ом этаже здания Заказчика, а также в кассовом узле. Оборудование подлежащее к замене:Извещатель оптико электронный дымовой-23шт.Извещатель ОС ИК- 10шт.Извещатель ОС СМК- 85шт.Извещатель ОС Аккустический-3шт.Тревожная кнопка с фиксацией положения-10шт.Цветной видеодомофон-1шт. При подготовке коммерческого предложения Исполнитель осуществляет сбор исходных данных необходимых затрат по монтажу, установке, пусконаладке на объекте Заказчика.Исполнитель осуществляет демонтаж неисправного оборудования.Извещатели подключаются на прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Гранд МАГИСТР 24.Монитор видеодомофона монтируется в комнате охраны, вызывная панель с внешней стороны объекта здания.Исполнитель после окончания работ предоставляет структурную схему подключения. После окончания ремонтно-восстановительных работ вся система охранно-пожарной тревожной сигнализации должна находится в исправном состоянии. Исполнитель расписывает шлейфы приемно-контрольного прибора отвечающее за прием, обработку поступающей информации с мест установки извещателей. Встроенные в приборы аккумуляторные батареи подлежат проверки, а в случаи обнаружения неисправностей замене.Исполнитель осуществляет программирование контрольно-приёмного прибора. |
| 10 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика.  |
| 11 | Срок выполнения работ, гарантия | Гарантийный срок на оборудование и выполнения монтажных пусконаладочных работ не менее 12 месяцев. Срок выполнение работ в течении 10 рабочих дней. |
| 12 | Требования к применяемому оборудованию | Оборудование должно входить в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Главного Управления охраны НГ РУз и НИИ ПБ и ЧС МЧС РУз к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан. |
| 13 | Требования к электроснабжению | Основное электропитание 220В обеспечивается «Заказчиком». Резервное питание осуществить от встроенных в приборы аккумуляторных батарей. |
| 14 | Место установки | г. Ташкент Сергелийский район масив Сергели 6. |
| 15 | Указание к товару | Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. |
| 16 | Требования по обеспечению финансирования | Расчеты осуществляются путем 50% предоплаты, оставшиеся 50% оплачиваются после окончания выполненных работ. |